第一章 电线电缆基础知识

一、裸电线

裸电线及裸导体制品是指没有绝缘、没有护套的导电线材，主要包括裸单线、裸绞线和型线型材三个系列产品。

铜铝单线：包括软铜单线、硬铜单线、软铝单线、硬铝单线。主要用作各种电线电缆的半制品，少量用于通信线材和电机电器的制造。

裸绞线：包括硬铜绞线（ＴＪ）、硬铝绞线（ＬＪ）、铝合金绞线（ＬＨＡＪ）、钢芯铝绞线（ＬＧＪ），主要用在架空敷设。软铜绞线（ＴＪＲ）、软铝绞线（ＬＪＲ），主要用于电气装备及电子电器或元件的连接用。以上各种绞线的规格从１.０～３００mm２不等。其中钢芯铝绞线（ＬＧＪ）规格尺寸用标称的铝截面/标称的钢截面表示，它是配电线路上最常用的一种导线，钢芯截面越大导线的强度愈高，除普通钢芯铝绞线外，还有钢芯铝合金绞线、铝包钢芯铝绞线、防腐钢芯铝绞线、扩经钢芯铝绞线、倍容量导线、间隙式导线等。

常用有两种：钢芯铝绞线JL/G1A(原型号LGJ)执行标准GB/T1179-2008、铝绞线JL(原型号LJ)执行标准GB/T1179-2008。规格为：10/2、16/3、25/4、35/6、50/8、70/10、70/40、95/15、95/20、95/55、120/7、120/20、120/25、120/70、150/8、150/20、150/25、150/35、185/10、185/25、185/30、185/45、240/30、240/40、240/55～800/100等。

示例：

JL/G1A-240/30-24/7(LGJ-240/30)    是由24根硬铝线和7根A级镀层普通强度镀锌钢丝制成的钢芯铝绞线，硬铝线的标称截面为240mm2，钢的标称截面为30 mm2。

| 订货例如： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 执行标准 |
| 钢芯铝绞线 | JL/G1A （LGJ） | 50/8 | 吨（或公斤） |  | 元/吨（或公斤） | GB/T1179-2008 |

二、电力电缆

电力电缆在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，其中包括１～330kＶ及以上各种电压等级、各种绝缘的电力电缆。截面分1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800mm2 ，芯数为1、2、3、4、5、3+1芯。

此类产品主要特征是：在导体外挤(绕)包绝缘层，几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线)，再增加护套层，如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等，各种产品的不同工序组合有一定区别。

电力电缆按电压等级分有低压电缆、中压电缆、高压电缆等。按绝缘情况分为塑料绝缘电缆、橡胶绝缘电缆、矿物绝缘电缆等。我公司主要生产塑料绝缘电缆的中低压电缆。

- 低压电缆：即电压等级0.6/1kV

我公司生产的低压电缆塑料绝缘电缆常用的有两种：

- 铝芯（/铜芯）交联聚乙烯绝（钢带铠装）聚氯乙烯护套电力电缆

铝芯（/铜芯）交联电力电缆YJV、YJLV、YJV22、YJLV22（XLPE绝缘）

型号说明：铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套

| YJ | L | V | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交联聚乙烯绝缘 | 铝芯 | 聚氯乙烯护套 | 钢带铠装（单芯电缆表示为62，即无磁铠装带） |

表示方法：YJV、YJLV、YJV22、YJLV22（芯数为1～5芯）

示例：

⑴铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，额定电压0.6/1kV、3+1芯、主线芯标称截面积120mm2，中性线标称截面积70mm2的电缆缆表示为：

KYJV-450/750V 4*1.5 GB/T9330-2008

例如：一芯电缆表示方法：YJV-1*35

二芯电缆表示方法：YJV-2*35（等截面）

三芯电缆表示方法：YJV-3*35（等截面）

四芯电缆表示方法：YJV-4*35（等截面）或YJV-3*35+1*16

五芯电缆表示方法：YJV-5*35（等截面）

YJV-4*35+1*16或YJV-3*35+2*16

| 订货例如： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 电压等级 | 执行标准 |
| 交联电缆 | YJV | 3*50+1*25 | 米(或公里) |  | 元/米(公里) | 0.6/1kV | GB/T12706-2008 |

- 铝芯（/铜芯）聚氯乙烯绝缘（钢带铠装）聚氯乙烯护套电力电缆

铝芯（/铜芯）聚氯乙烯绝缘电力电缆VV、VLV、VV22、VLV22（PVC绝缘）

型号说明：(铜芯)聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套

| V | V | 22 |
| --- | --- | --- |
| 聚氯乙烯绝缘(铜芯省略) | 聚氯乙烯护套 | 钢带铠装（单芯电缆表示为62，即无磁铠装带） |

表示方法：VV、VLV、VV22、VLV22 （芯数为1～5芯，特殊情况有五芯以上的）

例如：五芯电缆:VV-5*16     VV-4*16+1*10     VV-3*16+2*10

其他表示方法同上。

2、中压电缆：电压等级为：6/6kV、8.7/10kV（15kV）、12/20kV、26/35kV

（此电压等级电缆为交联电力电缆）

表示方法：YJV、YJLV、YJSV、YJV22、YJLV22  （芯数为1芯或3芯）

规格为：10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400（芯数为1芯或3芯）

例如：YJV22-8.7/15kV 3*240

YJV-8.7/15kV 3*150

| 订货例如： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 执行标准 |
| 交联电缆 | YJV | 3*50 | 米（公里） |  | 元/米(公里) | GB/T12706-2008 |

3、高压电缆：电压等级为： 35kV以上

此电压等级电缆我公司不生产。

三、架空绝缘导线

此类产品主要特征是：在导体外挤(绕)包绝缘层，几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线)，再增加护套层，如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等，各种产品的不同工序组合有一定区别。

此类产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输，通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。

电力电缆按电压等级分有低压电缆、中压电缆、高压电缆等。按绝缘情况分为塑料绝缘电缆、橡胶绝缘电缆、矿物绝缘电缆等。我公司主要生产塑料绝缘电缆的中低压电缆。

常用按电压等级分两种

1、电压等级为： 1kV 铝芯（/铜芯） 架空绝缘线

规 格 为：10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400（芯数为1～4芯）

表示方法：JKLY、JKLYJ、JKLGY、JKLGV、JKY、JKYJ

型号说明：（“JK”架空绝缘类，“L”铝芯，“Y”聚乙烯绝缘，“YJ”交联聚乙烯绝缘，“V”聚氯乙烯绝缘，“G”钢芯加强）

例    如：JKLY-1kV 2*25

JKLGY-1kV 1*240/30

JKYJ-1kV 1/185

| 订货例如： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 执行标准 |
| 架空绝缘电缆 | JKLY | 1*240 | 米（或公里） |  | 元/米（公里） | GB12527-1990 |

注：加强型架空绝缘电缆应标注钢芯截面。

2、电压等级为：10kV 铝芯（/铜芯）架空绝缘线

规格为：10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400（芯数为1芯）

表示方法：JKLY、JKLYJ、JKLGY、JKY、JKYJ

型号说明：（“JK”架空绝缘类，“L”铝芯，“Y”聚乙烯绝缘，“YJ”交联聚乙烯绝缘，“V”聚氯乙烯绝缘，“G”钢芯加强）

例如：JKLY-10kV 1*25

JKLGY-10kV 1*240

JKYJ-10kV 1*185

| 订货例如： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 执行标准 |
| 架空绝缘电缆 | JKLY | 1*240 | 米（或公里） |  | 元/米(或公里) | GB14049-1993 |

四、控制电缆

此类产品主要特征是：结构和电力电缆相似，和电力电缆相比只有铜芯电缆没有铝芯电缆，导体截面较小，芯数较多。

我公司主要生产塑料绝缘的控制电缆。

该类产品主要特征是：品种规格繁多，应用范围广泛，适用于交流额定电压450/750V及以下，电站、变电站、矿山、石化企业等的单机控制或机组设备控制。为提高控制信号电缆防内外干扰的能力，主要采取设置屏蔽层措施，常用的屏蔽结构根据使用场合和屏蔽效果不同，主要有以下结构：铜丝编织屏蔽（代号P）、铝塑复合带屏蔽（代号P3）、铜带屏蔽（代号P2）、总屏分屏组合屏蔽等。

表示方法：KVV、KYJV、KYJV22、KVV22、KVVP、KVVP2、KVVP2-22 、KYJVP、KYJVP2、KYJVP2-22

等

型号说明：（“K”控制电缆类，“V”聚氯乙烯绝缘，“YJ”交联聚乙烯绝缘，“V”聚氯乙烯护套，“P”铜丝屏蔽，“P2”铜带屏蔽）

电压等级：450/750V

芯    数：2～37芯

截 面 积：0.75～10mm2

示例：

⑴铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆，额定电压450/750V、4芯、1.5mm2的电缆表示为：

KYJV-450/750V 4*1.5 GB/T9330-2008

⑵铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯铜带屏蔽钢带铠装护套控制电缆，额定电压450/750V、37芯、2.5mm2的电缆表示为：

KVVP2-22-450/750V 37*2.5 GB/T9330-2008

| 订货例如： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 执行标准 |
| 控制电缆 | KVV | 37*2.5 | 米（或公里） |  | 元/米（或公里） | GB/T9330-2008 |

五、布电线

表示方法：

BV：铜芯聚氯乙烯绝缘电线，电压等级：300/500V，执行标准：JB8734.2-1998

BVR：铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 ，电压等级：450/750V，执行标准：JB8734.2-1998

BVV：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆，电压等级：450/750V，执行标准：JB8734.2-1998

BLVV：铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆，电压等级：300/500V，执行标准：JB8734.2-1998

BVVB：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆，电压等级：300/500V，执行标准：JB8734.2-1998

RV：铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线，电压等级：300V

RVP: 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线，电压等级：300V，执行标准：JB8734.2-1998

RVB：扁型无护套软线，电压等级：300V，执行标准：GB5023.5-1997

RVS：铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电缆，电压等级：300V，执行标准：GB5023.5-1997

RVV:普通型聚氯乙烯护套软线，压等级：300/500V，执行标准：GB5023.5-1997

RVVP：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软线，电压等级：300V，执行标准：JB8734.5-1998

芯数为：1～5芯

截  面：0.5～185mm2

例  如：BV-185

BLV-25

BVR-50

BVV-2*1.5

RVP-1*1.5

BVVB-2*4

| 订货例如： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 执行标准 |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV | 185 | 米（或公里） |  | 元/米（或公里） | JB8734.2-1998 |

六、特种电缆

特种电缆是具有特殊功能的电缆，主要包括阻燃电缆（ZR）、低烟低卤电缆（DL）、低烟无卤电缆（WL）、耐火电缆（NH）、防爆电缆（FB）、防鼠电缆防白蚁电缆（FS）、阻水电缆（ZS）等。特种电力电缆的型号为在普通型号前填加特种代号。

阻燃电缆（ZR）、低烟低卤电缆（DL）、低烟无卤电缆（WL）主要适用于重要的电力及控制系统。当线路万一遇到火灾时，该电缆在外部火焰的作用下只能有限燃烧，发烟量少，烟中有害气体（卤素）也很少。当外部火焰消失时，电缆也能自行熄灭，使火灾对人体及财产损失减少到最低程度。所以，该种电缆广泛应用于石化、电力、冶金、高层建筑及人口密集等重要场所。

耐火电缆（NH）主要适用于特别重要的电力及控制系统。当线路万一遇到火灾时，耐火电缆能抵抗750~800℃高温达90分钟以上时间，确保安全送电，以赢得充足的灭火减灾时间，所以，该种电缆广泛应用于石化、电力、冶金、高层建筑及人口密集等重要场所。

面对特殊场合不断衍生新的产品，如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁/防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、辐照交联电缆等。

近年来，随着工业和民用设施环境、对火灾后一次和二次灾害影响的严格控制，相继开发了耐火、低烟低卤、低烟无卤阻燃控制电缆，其结构参数基本与常规的控制电缆相同。特性参数与特殊塑力缆相同

十一、了解客户对产品的要求

1、产品型号：是国标还是非标产品

2、电压等级、温度等级         3、绝缘线芯颜色、成品颜色

4、印字内容：没通过认证的产品不能印认证标志，没达到标准要求的产品不能印认证标志，证书中没有规格不能印认证标志。

5、交货长度、交货方式         6、包装要求

7、对产品外观质量要求         8、对产品外径控制范围的要求

9、性能要求

A 导体结构        B 阻燃性、耐油性

C 加工性能（剥线是否容易等）

D 对导体氧化程度的要求

第二章 电缆使用说明书

本说明书仅适用于 35kV 及以下塑料绝缘电力电缆和控制电缆。
一、电缆型号、规格
    用户应根据国家现行颁布的电缆设计规范、规程，按照实际工程敷设环境条件，系统电压等级，负荷性质和负荷情况，并充分考虑工程发展裕度，来正确选择电缆的型号与规格。
二、产品交付验收 
  产品到达目的地后，用户应即使进行验收，并办理签字等手续。 验收项目应包括：
  1、合格证（每盘、每件一份）
  2、质量保证书。 
  3、电缆的外包装物是否完好，有无破损。
  4、电缆端头是否封帽，有无破损或密封不良等现象。 
  5、电缆盘是否明显变形、扭曲。 
  6、检查电缆外表是否完好，有无擦伤、擦破等现象。 
  7、电缆型号、规格、长度是否与货单一致。 
三、电缆的装卸、运输、保管、现场放置等注意事项： 
  1、装有电缆的电缆盘应竖直放置，严禁平方或叠放。
  2、装卸电缆应逐盘吊装，严禁同时几盘吊装。注意起重工具受力位置，不能在电缆盘边沿、侧面、加强筋位置直接受力，吊钩起吊应钩牢电缆盘中心孔；用叉车铲运时，要注意两叉臂与电缆盘两边同时受力，落地平稳。
  3、装卸时使用的其重工具、钢丝绳、吊钩等，承载能力要大于电缆及包装物的总重量。 
  4、在车辆等运输工具上装运电缆时，电缆盘必须放稳，并用合适方法固定，防止互碰或翻倒。
  5、严禁从高处推下装有电缆的电缆盘。 
  6、搁放电缆盘安放在平稳地方，保证电缆盘稳固，防止滚动碰撞损坏电缆和其他以外事故发生。
  7、电缆短距离搬运，允许将电缆盘滚动，但滚动方向必须与箭头指示方向一致，否则易损坏电缆；另应采取措施，防止电缆盘滚动路径中地面上的凸起硬物挤伤电缆。 
  8、电缆储存，应避开有腐蚀性的气味、高温、易燃易爆等场所；电缆储存时应检查其端头密封，对分段后的电缆盘上的剩余电缆，应及时采取可靠的密封措施，防止电缆端头进水；电缆不宜长期露天存放。
四、电缆的敷设、安装
    电缆的敷设、安装应严格遵守 GB50168-92 《电气装置安装工厂电缆线路施工及验收规范》，并应由取得资格证书的、有实际工作经验的人员担任。
    1、电缆敷设应采取符合要求的专用设备工具（如放线架、导轮）。可采用端头牵引，机械输送，人工辅设引导的同步敷设方式。
    2、敷设时及敷设后的电缆，其最大侧压力、最大牵引力、最小允许弯曲半径不得超过产品允许的规定值。
   A、侧压力：不应大于3kN/m 
   B、最大牵引力：按有关规定，铜芯电缆的最大牵引拉力可按 7kg/㎡，铝芯电缆的允许最大牵引拉力可按 4kg/㎡计。 
   C、电缆的最小弯曲半径：控制电缆：无铠装及屏蔽软电线大于电缆外径的 6 倍，铠装铜带屏蔽电缆大雨电缆外径的 12 倍。 电力电缆：单芯电缆应大于电缆直径的 20 倍，多芯电缆应大于电缆直径的 15 倍。 
  3、电缆的敷设温度应不低于 0 ℃，若敷设现场环境温度低于 0 ℃，则应将电缆预热。经过加热的电缆应尽快敷设，当电缆冷却至低于 0 ℃，时不得再加弯曲。
  4、敷设时，应采取措施，防止发生电缆在外面、沟壁、管口、机具上的擦伤。一经发现，必须立即停敷。查处原因后加以排除，方可再新行敷设。 
  5、敷设时，不允许扭曲，以免损伤电缆。如果造成扭曲应顺着扭曲方向解除，不能用任何工具、物件敲击电缆，以防损伤电缆。为消除扭曲应力，电缆牵引头应加防捻器。成圈电缆，未用盘装的短段电缆，敷设时应顺着圆圈方向转动，不能强行拖放，防止电缆发生扭曲。 
  6、(1) 电缆采用直理敷设时，埋深不得小于 700mm （电缆表面上端距地面），沟底（必须有良好土层）平整，无硬质杂物，铺 100mm 厚的细土或黄沙，电缆敷设好后，上面应加盖 100mm 厚的细土或黄沙，再盖混凝土或砖等，保护盖板其覆盖宽度应超过电缆两侧 50mm，覆盖土后，地面上还应装设路径标志。
   （2）电缆应埋设于冻土层下。当无法深埋时，应采取措施，防止电缆受到损伤。 
   （3）直埋电缆间、与各种设施平行或交叉的净距应符合有关规程规定。 
    7、其他敷设方式参照规程有关规定。非铠装电缆不得直理敷设。有腐蚀性的土壤未经处理不得直埋敷设，直埋电缆过道路时应加条符合要求的保护管。 
    8、安装 6-35kV 电缆附件接头时，应严格按照电缆附件安装说明书来作业，特别应注意外屏蔽与绝缘的剥离尺寸、清洁要求，以确保电缆与附件配合的完好性。
五、电缆敷设安装竣工后，应按标准做交接预防性实验，合格后方可投运。 
六、电缆产品的使用特性：
  1、敷设环境温度不低于 0 ℃。 
  2、电缆的额定电压应大于或等于系统的额定工作电压，最高电压不得超过电缆额定电压的 1.15 倍。
  3、交联聚乙烯电缆导体的允许长期最高工作温度为 90 ℃，短路时（最长持续时间不超过 5 秒）电缆导体的最高温度不超过 250 ℃。 
  4、聚氯乙烯绝缘电缆导体的允许长期最高工作温度为 70 ℃，短路时（最长持续时间不超过 5 秒）允许最高温度：导体截面≤ 300mm２为 160 ℃，导体截面＞ 300 mm２为 140 ℃。 
  5、电缆运行中，严禁长时间过负荷运行。 
  6、电缆敷设一般不受落差影响。 
  7、除钢丝铠装电缆可以承受规定的拉力外，其它电缆不能长期承受拉力。
  8、三相四线制系系中，不应采用单芯电缆另加单芯电缆或导线作零钱；严禁利用电缆铠装外皮做零钱。 
  9、1kV及以下铠装电缆的金属护层两端应可靠接地， 6～35kV 的 XLPE 电缆的金属护层的接地方式，应根据国家标准要求执行。 
  10、在交流系统中使用的单芯铠装电缆，应选非磁性材料铠装的电缆。 
  11、单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 
  12、交流供电回路由多根电缆并联组成时，宜采用相同型号、规格、同长度电缆，除特殊场合下，一般不推荐使用并联电缆敷设方式。 
  13、除防水电缆外，电缆不应长期放在水中。 
  14、沟、管、隧道电缆数量较多时，电缆敷设应注意通风散热，直埋电缆敷设时，应采取防止土壤电缆水分迁移的措施。 
七、敷设场所的环境保护 
  在敷设及安装过程中废弃物应收集处置，不得随意抛弃，影响四周的环境。

第三章 电线电缆的主要工艺

3．绝缘

根据对电线电缆不同的性能要求，采用专用的设备在导体的外面包覆不同的材料。包覆工艺分挤包和绕包，挤包为挤制各种塑料，绕包为将带状的云母带、无碱玻璃纤维带、塑料带等包覆在导体的外面。

一、塑料电线电缆制造的基本工艺流程

一般产品的工艺流程为：

拉丝---退火---绞制---绝缘---成缆---内护套---装铠---护套

1．铜、铝单丝拉制

电线电缆常用的铜、铝杆材，在常温下，利用拉丝机通过一道或数道拉伸模具的模孔，使其截面减小、长度增加、强度提高。拉丝是各电线电缆公司的首道工序，拉丝的主要工艺参数是配模技术。

2．单丝退火

铜、铝单丝在加热到一定的温度下，以再结晶的方式来提高单丝的韧性、降低单丝的强度，以符合电线电缆对导电线芯的要求。退火工序关键是杜绝铜丝的氧化.

3．导体的绞制

为了提高电线电缆的柔软度，以便于敷设安装，导电线芯采取多根单丝绞合而成。从导电线芯的绞合形式上，可分为规则绞合和非规则绞合。非规则绞合又分为束绞、同心复绞、特殊绞合等。

为了减少导线的占用面积、缩小电缆的几何尺寸，在绞合导体的同时采用紧压形式，使普通圆形变异为半圆、扇形、瓦形和紧压的圆形。此种导体主要应用在电力电缆上。

4．绝缘挤出

塑料电线电缆主要采用挤包实心型绝缘层，塑料绝缘挤出的主要技术要求：

4．1．偏心度：挤出的绝缘厚度的偏差值是体现挤出工艺水平的重要标志,大多数的产品结构尺寸及其偏差值在标准中均有明确的规定。

4．2．光滑度：挤出的绝缘层表面要求光滑，不得出现表面粗糙、烧焦、杂质的不良质量问题

4．3．致密度：挤出绝缘层的横断面要致密结实、不准有肉眼可见的针孔，杜绝有气泡的存在。

5．成缆

对于多芯的电缆为了保证成型度、减小电缆的外形，一般都需要将其绞合为圆形。绞合的机理与导体绞制相仿，由于绞制节径较大，大多采用无退扭方式。成缆的技术要求：一是杜绝异型绝缘线芯翻身而导致电缆的扭弯；二是防止绝缘层被划伤。

大部分电缆在成缆的同时伴随另外两个工序的完成：一个是填充，保证成缆后电缆的圆整和稳定；一个是绑扎，保证缆芯不松散。

6．内护层

为了保护绝缘线芯不被铠装所疙伤，需要对绝缘层进行适当的保护，内护层分：挤包内护层（隔离套）和绕包内护层（垫层）。绕包垫层代替绑扎带与成缆工序同步进行。

7．装铠

敷设在地下电缆，工作中可能承受一定的正压力作用，可选择内钢带铠装结构。电缆敷设在既有正压力作用又有拉力作用的场合（如水中、垂直竖井或落差较大的土壤中），应选用具有内钢丝铠装的结构型。对于单芯电缆，为减少涡流，不应采用未经磁化处理的金属铠装护层。

8．外护套

外护套是保护电线电缆的绝缘层防止环境因素侵蚀的结构部分。外护套的主要作用是提高电线电缆的机械强度、防化学腐蚀、防潮、防水浸人、阻止电缆燃烧等能力。根据对电缆的不同要求利用挤塑机直接挤包塑料护套。

电线电缆选用的一般原则

一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时，一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。 ⒈ 电线电缆型号的选择 选用电线电缆时，要考虑用途，敷设条件及安全性；例如， 根据用途的不同，可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等； 根据敷设条件的不同，可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等； 根据安全性要求，可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉ 电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时，一般应考虑发热，电压损失，经济电流密度，机械强度等选择条件。 根据经验，低压动力线因其负荷电流较大，故一般先按发热条件选择截面，然后验算其电压损失和机械强度；低压照明线因其对电压水平要求较高，可先按允许电压损失条件选择截面，再验算发热条件和机械强度；对高压线路，则先按经济电流密度选择截面，然后验算其发热条件和允许电压损失；而高压架空线路，还应验算其机械强度。若用户没有经验，则应征询有关专业单位或人士的意见。 一般电线电缆规格的选用参见下表： 电线电缆规格选用参考表. 导体截面; 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆; 铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆; 钢芯铝绞线. mm 2; 环境温度 25℃架空敷设; 环境温度 25℃直埋敷设; 环境温度 30℃架空敷设. 227 IEC 01(BV); VV22-0.6/1 (3+1); LGJ. 允许载流量 A; 容量 kW; 允许载流量 A; 容量 kW; 允许载流量 A; 容量 kW. 1; 17; 10. 1.5; 21; 12. 2.5; 28; 16. 4; 37; 21; 38; 21. 6; 48; 27; 47; 27. 10; 65; 36; 65; 36. 16; 91; 59; 84; 47; 97; 54. 25; 120; 67; 110; 61; 124; 69. 35; 147; 82; 130; 75; 150; 84. 50; 187; 105; 155; 89; 195; 109. 70; 230; 129; 195; 109; 242; 135. 95; 282; 158; 230; 125; 295; 165. 120; 324; 181; 260; 143; 335; 187. 150; 371; 208; 300; 161; 393; 220. 185; 423; 237; 335; 187; 450; 252. 240; 390; 220; 540; 302. 300; 435; 243; 630; 352. 说明： 1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍，选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格，交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格，耐火电线电缆则应选较大规格。 2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ＝0.85为基准，若单相220V、Cosφ＝0.85，容量则应×1/3。 3.当环境温度较高或采用明敷方式等，其安全载流量都会下降，此时应选用较大规格；当用于頻繁起动电机时，应选用大2～3个规格。 4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算，若为穿管或多根敷设，则应选用大2～3个规格。 5、以上数据仅供参考，最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 二、电线电缆的使用特性 产品使用特性详见具体产品目录。 三、电线电缆的运输和保管 ⒈ 运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘，特别是在较低温度时 (一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 ⒉ 尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆，电缆盘不允许平放。 ⒊ 吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘要用合适方法加以固定，防止互相碰撞或翻倒，以防止机械损伤电缆。 ⒋ 电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。 ⒌ 电缆在保管期间，应定期滚动 (夏季3个月一次，其他季节可酌情延期)。滚动时，将向下存放盘边滚翻朝上，以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。 ⒍ 电缆贮存期限以产品出厂期为限，一般不宜超过一年半，最长不超过二年。 四、电线电缆的安装与施工 电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行，并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关，还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析，由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件，除按规范要求进行设计和施工外，还应注意如下几个方面的问题： ⒈ 电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行，不符合有关规范规定要求的施工和安装，有可能导致电缆系统不能正常运行。 ⒉ 人力敷设电缆时，应统一指挥控制节奏，每隔 1.5～3米有一人肩扛电缆，边放边拉，慢慢施放。 ⒊ 机械施放电缆时，一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具，牵引力大小适当、控制均匀，以免损坏电缆。 ⒋ 施放电缆前，要检查电缆外观及封头是否完好无损，施放时注意电缆盘的旋转方向，不要压扁或刮伤电缆外护套，在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆，以免绝缘、护套开裂。 ⒌ 敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常，并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正，小规格(10mm 2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。 ⒍ 电缆如直埋敷设，要注意土壤条件，一般建筑物下电缆的埋设深度不小于 0.3米，较松软的或周边环境较复杂的，如耕地、建筑施工工地或道路等，要有一定的埋设深度(0.7～1米)，以防直埋电缆受到意外损害，必要时应竖立明显的标志。